## Slide 1: MAI2
Sistema Monitor de Arco Interno

## Slide 2: O problema do arco elétrico
Causas do arco elétrico
Erros humanos
Conexões deficientes
Animais
Falha de equipamento ou materiais
Sujeira e/ou detritos

## Slide 3: O problema do arco elétrico
Descrição do fenômeno
Grande quantidade de energia em poucos milisegundos
Dano > Energia > I2t
Possibilidade de atuar:
  Corrente
  Tempo

## Slide 4: O problema do arco elétrico
Dano em relação ao tempo
Fase de compressão: 5 a 15ms
Fase de expansão: 5 a 15ms
Fase de expulsão: 40 a 60ms
Fase térmica: até que se desliga.

## Slide 5: O problema do arco elétrico
Conseqüências das falhas com arco
Risco de vida para os empregados.
Danos aos equipamentos e a infra-estrutura
Perda de produtividade (tempo de restabelecimento)

## Slide 6: Sistema MAI
Equipamentos:
MAI2SC y MAI2CC – Monitores de arco interno
MO2 – Misturador ótico
Captadores e fibra ótica

## Slide 7: Equipamento MAI2-SC-XX
8 entradas de luz de arco
4/5 saídas de disparo (TC/TR) (estado sólido, capazes de ativar o disjuntor em forma direta)
3 entradas óticas (sinal de sobrecorrente por fibra)
2 saídas óticas (sobrecorrente e luz de arco)
2 contatos NA para sinalizar disparo
1 contato NF alarma por supervisão interna

## Slide 8: Equipamento MAI2-SC-XX
Tem 4 placas extraíveis
Fonte – Alimentação do equipamento
Lógica – Decide quando disparar
Disparo – Efetua os disparos
Detectores – Permite a conexão das fibras óticas

## Slide 9: Equipamento MAI2-CC-XX
8 entradas de luz de arco
4/5 saídas de disparo (TC/TR) (estado sólido, capazes de ativar disjuntor em forma direta)
3 entradas óticas (sinal de sobrecorrente por fibra)
2 saídas óticas (sobrecorrente e luz de arco)
2 contatos NA para sinalizar disparo
1 contato NF alarma por supervisão interna
Medição de corrente.

## Slide 10: Equipamento MAI2-CC-XX
Tem 5 placas extraíveis
Fonte – Alimentação do equipamento
Lógica – Decide quando disparar
Disparo – Efetua os disparos
Detectores – Permite a conexão das fibras óticas
Corrente – medição de corrente

## Slide 11: Equipamento MO2 – Misturador ótico
Alimentação Vcc (bornes 5 e 6)
1 saída de alarme (NF) por supervisao interna (bornes 7 e 8)
3 entradas óticas (opcional 4)
1 saída ótica
Entradas não respondem a uma luz permanente.
Limiar de luz: 1000lux

## Slide 12: Equipamento MO2 – Misturador ótico
Operação: saída ótica = OR lógico das entradas
Unifica os sinais de três captadores instalados em um mesmo cubículo
Tempo de operação desde o arco até repetição de luz: <1ms

## Slide 13: Captadores e fibra ótica
Captadores extraíveis com amplo ângulo de detecção
Suporte de sujeição
Fibra ótica de plástico, robusta e maleável.
Operação:
  Captadores: detectam luz de arco.
  Fibras: conduzem luz de arco ou de sinal

## Slide 14: MAI2- placa Fonte
Entrada: 48/110/220Vcc
Saídas:
  12V
  17V
Relé de alarme NF (bornes 5-6)
Led amarelo

## Slide 15: MAI2 - placa Lógica
Recebe informação da placa de detectores
No modelo CC, recebe informação da placa corrente
Envia sinal à placa Disparos
Decide quando disparar e sinalizar

## Slide 16: MAI2 - placa Lógica
Sinalização:
Led verde: sobrecorrente
Led vermelho : atuação (retido)
Display (retido):
  Ponto: Stand by
  Dígito: numero da entrada que viu luz
Saída de alarme: atuação (retida, 2NA, bornes 21-22 e 23-24)
Pulsador reset

## Slide 17: MAI2 - placa Lógica
Configuração mediante três pontes:
Corrente:
  Com: só se dispara se tem corrente + luz
  Sem: dispara quando tem sinal de luz
Inibição:
  Sim: inibe a retransmissão da entrada 8
  Não: entrada 8 é normal
Receptor:
  Luz: o sinal nas entradas 43,44 e 45 é luz
  Corrente: o sinal nas entradas 43,44 e 45 e sobrecorrente.

## Slide 18: MAI2 - placa Disparo TR
5 transistores de saída (Vcc)
  Max. Corrente: 5A
  Inicial: 10A
Disparo temporizado 200ms
Recebe sinal da placa Lógica
Tem possibilidade de bloqueio de saídas

## Slide 19: MAI2 - placa Disparo TC
4 triacs de saída (AC)
  Máx. corrente: 1A
  Inicial: 10A
1 transistor de saída
  Máx. corrente: 80mA
  Máx tensão: 250V
Disparo temporizado 200ms
Recebe sinal da placa Lógica

## Slide 20: MAI2 - placa Detectores
8 entradas de luz de arco (35-42)
3 entradas configuráveis (luz ou corrente, 43-45)
1 saída de repetição de luz de arco (33)
1 saída de repetição de sobrecorrente (34)
Protetor ótico

## Slide 21: MAI2 - placa de Corrente
Medição de corrente trifásica
Extraível com conector de curto circuito
Duas versões: 1A ou 5A
Sinalização:
  Led verde: sobrecorrente
  Pulsador Teste
  Pulsador Reset
  Saída de alarme NA (bornes 19-20) Sobrecorrente
  Saída de alarme NA (bornes 17-18) Supervisão dos transformadores
Limiar de sobrecorrente ajustável (1,5 a 3In)

## Slide 22: MAI2 - placa de Corrente
Operação:
Quando corrente > limiar:
  Liga-se o led verde
  Liga-se a saída de alarme (bornes 19-20)
  Envia-se sinal de sobrecorrente à placa Lógica
  Transmite-se sinal de sobrecorrente pela saída ótica 34
O led verde e a saída de alarme ficam retidos
Pulsador Test: simula corrente superior ao limiar

## Slide 23: Resumo: Configuração
placa Lógica - Pontes:
  Corrente (com – sem)
  Inibição (sim – não)
  Receptor (luz – corrente)
placa Corrente
  Potenciômetro para ajuste de Limiar de sobrecorrente (1,5In - 3In)

## Slide 24: Resumo: Alarmes
MAI2:
  Disparo – 2NA (21-22 e 23-24)
  Sobrecorrente – 1NA (19-20)
  Falha transductor corrente - 1NF (17-18)
  Falha alimentação – 1NF (5-6)
MO2:
  Falha de alimentação – 1NF (7-8)

## Slide 25: Sistema MAI - Descrição funcional
Concexão típica:
1 captador por compartimento
1 MO2 por cubículo
1 MAI2CC por cada cubículo de entrada
1 MAI2 para 8 cubículos

## Slide 26: Manutenção - Preventiva
O sistema é praticamente livre de manutenção
Recomendamos Inspeção periódica:
  Limpar os captadores óticos
  Ajuste de bornes e conexões
  Teste funcional completo

## Slide 27: Manutenção - Corretiva
Identificar a placa com falha
  Saídas de alarme ativas
  Leds
Verificar trocando a placa
Será preciso desligar previamente a alimentação do equipamento
Entrar em contato com Boherdi Electrónica

## Slide 28: Boherdi Electrónica S. R. L.
www.boherdi.com
ventas@boherdi.com
Muñiz 1858 (C1255ACP)
Buenos Aires
República Argentina